Anlage 2

Energieeffizienzbericht

zu den Vergabekriterien

Rechenzentren

DE-UZ 228

| Antragsteller/Zeichennehmer: |  |
| --- | --- |
| Adresse: |  |
| Bezeichnung RZ: |  |
| Datum Antragstellung: |  |
| Der Antrag wird gestellt für | ein Unternehmens-Rechenzentrum ein Co-Location-Rechenzentrum einen IT-Fachbereich |
| Bearbeiter/in: |  |
| Berichtszeitraum: | von: bis: |
| Erstellungsdatum Bericht: |  |
| Dies ist der Bericht zur | Antragstellung Abschlussevaluation |

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3

2	Allgemeine Angaben zum Rechenzentrum	4

2.1	Kapazität des RZ	4

2.2	Beschreibung des RZ	4

3	Einhaltung der Kriterien	5

3.1	Anforderungen für alle Antragsteller	5

3.1.1	Energiemanagementsystem	5

3.1.2	Energieeffizienzbericht bei Antragstellung	5

3.1.3	Energieeffizienzbericht zur Abschlussevaluation	5

3.1.4	Messkonzept technische Gebäudeausrüstung (TGA)	6

3.1.5	Monitoring Energie, Klima und Wasser	6

3.1.6	Inventarliste Kältetechnik und Energieversorgung	8

3.1.7	Erneuerbare Energien	8

3.1.8	Öffentlich zugängliche Informationen	8

3.1.9	Anforderungen an Co-Location	9

3.1.10	Power Usage Effectiveness (PUE)	11

3.1.11	Energieeffizienz des Kühlsystems (CER)	12

3.1.12	Kältemittel	14

3.1.13	Abwärmenutzung	14

3.1.14	Elektrische Schaltanlagen	15

3.1.15	Flächen-Kennwerte	15

3.1.16	Neuanschaffungen während der Vertragslaufzeit	16

3.2	Anforderungen an IT-Betreiber	16

3.2.1	IT-Inventarliste	16

3.2.2	Monitoring der Auslastung der IT mit CURE	17

3.2.3	Reuse-Management	17

4	Übersicht über Anlagen zum Vertrag	19

5	Abkürzungsverzeichnis	21

Einleitung

Dieser Energieeffizienzbericht wird für die Antragstellung des Umweltzeichens Blauer Engel Rechenzentren (DE-UZ 228) Ausgabe 2026 vorgelegt (vgl. Abschnitt 3.1.2 der Vergabekriterien). Diese Dokumentenvorlage, die die Struktur des Energieeffizienzberichts vorgibt, ist in den Vergabekriterien DE-UZ 228 als Anlage 2 beigefügt.

Der Energieeffizienzbericht muss durch einen unabhängigen Auditor geprüft und die Einhaltung der Anforderungen bestätigt werden. Die RAL gGmbH benennt mit der Unterstützung des Umweltbundesamtes Auditoren (siehe Anlage B der Vergabekriterien), die die Prüfung der vorgelegten Unterlagen vornehmen können. Durch die Zulassung von Auditoren wird sichergestellt, dass die Prüfung der Berichte unabhängig und mit hoher fachlicher Qualifikation erfolgt. Der Auditor muss vom Antragsteller für das Audit beauftragt werden.

Während der Laufzeit des Zeichenbenutzungsvertrages ist das Rechenzentrum energieeffizient zu betreiben und bei Neuanschaffungen von Gebäudetechnik müssen Energieeffizienzkriterien berücksichtigt werden.

Der „Energieeffizienzbericht zur Antragsstellung“ muss der RAL gGmbH vom Antragsteller zum Zeitpunkt der Antragsstellung zusammen mit dem Auditbericht vorgelegt werden. Hierzu sind folgende Aspekte zu beachten:

Im Kapitel 2 des Berichtes werden allgemeine Angaben zum Rechenzentrum erwartet.

Im Kapitel 3 des Berichtes muss die Einhaltung aller Anforderungen dokumentiert werden, die zum Zeitpunkt der Antragstellung gelten.

Ein „Energieeffizienzbericht zur Abschlussevaluation“ muss RAL gGmbH zusammen mit den aktualisierten Anlagen spätestens 6 Monate vor Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit vorgelegt werden. Für den „Energieeffizienzbericht zur Abschlussevaluation“ können Sie dieses Dokument weiternutzen. Bitte heben Sie alle Änderungen nach der Antragstellung deutlich sichtbar hervor, damit diese leicht nachvollziehbar sind, z.B. durch Markierung oder Schriftfarbe. Darin muss die Einhaltung der Kriterien während der Laufzeit nachgewiesen werden, alle Anlagen müssen entsprechend der Vergabekriterien gepflegt und Messreihen fortgeführt werden.

Wenn der „Energieeffizienzbericht zur Abschlussevaluation“ für die Fortsetzung des Vertrages genutzt werden soll, so muss auch die Einhaltung der neuen und geänderten Kriterien zur Antragstellung nachgewiesen werden und der Bericht erfordert eine externe Prüfung durch einen Auditor.

Mit den Vergabekriterien werden Vorlagen für Anlagen veröffentlicht, die für die Antragstellung genutzt werden können. Die Anlagen können aber auch als eigene Unterlagen erstellt werden, solange mindestens die geforderten Informationen enthalten sind.

Sollten sie Rückfragen zu den Kriterien, zur Erstellung des Energieeffizienzberichts oder zur Nutzung der Anlagen haben, können sie sich an die in Anlage B benannten Auditoren oder an entsprechende Berater wenden. Bitte beachten sie, dass ein Berater, der bei der Erstellung der Unterlagen unterstützt hat, anschließend nicht mehr als Auditor gewählt werden kann.

Allgemeine Angaben zum Rechenzentrum

Standort RZ (falls abweichend zur Adresse des Antragstellers):

Datum Inbetriebnahme des RZ:

Kapazität des RZ

Größe der IT-Fläche in m2:

IT-Gesamtleistung (Design) in kWel:

Aktuell genutzte IT-Leistung in kWel:

Verfügbarkeitsklasse nach DIN EN 50600:

Beschreibung des RZ

(Bitte beschreiben sie mit ihren Worten das Rechenzentrum, z. B.:

Ist das Gebäude ein reines Rechenzentrum oder befindet sich das Rechenzentrum in einem Verwaltungsgebäude oder einem Gebäude mit anderer Nutzung?

Wird das RZ als reines Unternehmens-RZ oder Co-Location-RZ genutzt, oder ist es eine Mischung aus verschiedenen Geschäftsmodellen? In diesem Fall schätzen sie bitte die Anteile der jeweiligen Nutzung in Bezug auf die IT-Leistung ab.

Ist das RZ, Teil eines Twin- oder Multi-Site-Verbunds?

Wurden Teile der technischen Anlagen nach Inbetriebnahme erneuert?

Gibt es besondere technischen Anlagen, z. B. eine spezielle Kälteversorgung oder Sorptionskälteanlagen?

Verwenden sie direkte Wasserkühlung in den IT-Komponenten?

Welche Einlasstemperatur für die IT-Komponenten verwenden sie?

Falls sie ein Kühlkonzept mit Rack-Reihen anwenden, sind diese vollständig eingehaust?

Welche Temperaturbereiche werden für die freie Kühlung genutzt?

Wird die Abwärme des RZ genutzt?

Bitte löschen sie die Beispiele nach Erstellung ihres Textes und

Beschreiben Sie zur Abschlussevaluation, welche Änderungen am Rechenzentrum seit der Antragstellung vorgenommen wurden)

Alternativ:

die Beschreibung ist beigefügt als Anlage mit dem Dateinamen:

Einhaltung der Kriterien

Die Nummerierung der Kapitel entspricht der Nummerierung im Kriterienkatalog.

Der Antragsteller bestätigt die Einhaltung aller unter Abschnitt 3 aufgeführten Kriterien.

Anforderungen für alle Antragsteller

Energiemanagementsystem

Der Antragsteller bestätigt, dass er für das Rechenzentrum oder für den Teilbereich, den er verantwortet, über ein Energiemanagementsystem verfügt. Dieses soll in Anlehnung an DIN EN 50600-3-1, DIN EN ISO 50001 oder an EMAS III erfolgen.

Die Beschreibung des Energiemanagementsystem ist beigefügt als Anlage 3.1 mit dem Dateinamen:

Energieeffizienzbericht bei Antragstellung

Bei der Antragstellung muss ein Energieeffizienzbericht vorgelegt werden, der den aktuellen technischen Zustand des Rechenzentrums erfasst. Der Energieeffizienzbericht muss darüber hinaus dokumentieren, dass alle Anforderungen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung gelten, eingehalten werden.

Für die Erstellung des Energieeffizienzberichtes ist Anlage 2 (dieses Dokument) genutzt worden.

Alternativ:

der Energieeffizienzbericht ist beigefügt als Anlage 2 mit dem Dateinamen:

Energieeffizienzbericht zur Abschlussevaluation

Der Zeichennehmer muss spätestens 6 Monate vor Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit einen aktualisierten Energieeffizienzbericht vorlegen, in dem die Einhaltung der Anforderungen während der Vertragslaufzeit dokumentiert ist. Der Berichtszeitraum muss mit dem Beginn der Vertragslaufzeit starten und darf frühestens 9 Monate vor Vertragsende enden.

Der Zeichennehmer verpflichtet sich spätestens 6 Monate vor Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit einen aktualisierten Energieeffizienzbericht als Abschlussbericht vorzulegen. Dieser Abschlussbericht dokumentiert die Einhaltung der Anforderungen über die Vertragslaufzeit.

Für die Erstellung des Energieeffizienzberichtes ist Anlage 2 (dieses Dokument) genutzt worden.

Alternativ:

der Energieeffizienzbericht ist beigefügt als Anlage 2 mit dem Dateinamen:

Messkonzept technische Gebäudeausrüstung (TGA)

Mehrere Anforderungen dieses Umweltzeichens setzen ein Monitoring der eingesetzten Technik und die Messung mehrerer Parameter voraus. Die Berechnung der Kennzahlen PUE, CER, ERF und WUE (siehe Abschnitt 3.2.5) muss auf Messwerten beruhen, die innerhalb des Rechenzentrums erhoben werden und die durch einen externen Auditor nachvollziehbar sind.

Das Messkonzept muss folgende Informationen beinhalten:

Block-Anlagenschemata für Strom und Kälte

Benennung der Messpunkte/Zähler im den Block- oder Anlagenschemata

Beschreibung der Berechnungen für PUE, CER, ERF und WUE unter Angabe der Messpunkte oder Zähler.

Zur Antragstellung muss ein Anlagenschema des Rechenzentrums für elektrische Energie und Kälte vorgelegt werden, in dem die Messpunkte bzw. Zähler zur Erfassung der erforderlichen Daten dargestellt werden. Die Systemkomponenten des Rechenzentrums, die im Anlagenschema enthalten sein müssen, die Anordnung der Messpunkte und deren Bezeichnung sollen sich dabei an Abbildung 1: Messkonzept elektrische Energie und Abbildung 2: Messkonzept Kälte im Anhang B der Vergabekriterien orientieren.

Das aktuelle Messkonzept Stromverteilung ist beigefügt als Anlage 3.2 mit dem Dateinamen:

Das aktuelle Messkonzept Kälteverteilung ist beigefügt als Anlage 3.3 mit dem Dateinamen:

Monitoring Energie, Klima und Wasser

Der Zeichennehmer muss ein Monitoring durchführen, in dem kontinuierlich über das ganze Jahr Messungen zur elektrischen Leistung und des Energiebedarfs der wesentlichen Komponenten des Rechenzentrums erfasst und ausgewertet sowie der Kälte- und Wasserbedarf ermittelt werden. Hierfür sind mindestens die Messpunkte (MP) gemäß dem Messkonzept regelmäßig zu messen.

Folgende Werte müssen durch das Monitoring mindestens monatlich ermittelt werden:

Strombedarf RZ gesamt (MPEVU + MPEE + MPNEA) [kWhel]

Strombedarf IT (MPIT2) [kWhel]

Strombedarf Kühlsystem (MPKS) [kWhel]

Strombedarf Sonstiges (MPSo) [kWhel] (z. B. Sicherheitstechnik, Beleuchtung)

Elektrische Energie aus Eigenerzeugung (z. B. PV-Anlage) [kWhel]

Erzeugte Kälte (MPKE) [kWhth]

Wärmeabfuhr (MPRZ) [kWhth]

Menge der genutzten Abwärme (MPAn) [kWhth]

Gesamtwassereinsatz [m³]

Wasserverbrauch von Kälteanlagen mit Verdunstungskühlung [m³] unterschieden nach Trinkwasser, Grundwasser und Oberflächenwasser

Beschreibung der Nutzung von anderen Wasserquellen (z. B. Regenwasser, Brunnenwasser, Flusswasser) mit ungefähren Mengenangaben [m³]

Sonstiger nicht-elektrischer Energieverbrauch und Brennstoffart (z. B. Brennstoffverbrauch der Netzersatzanlage, Nutzung von Fernwärme oder Fernkälte)

Hinweis: Sofern obige Messpunkte für das Rechenzentrum nicht zutreffen (z. B. Eigenerzeugung, Trinkwasserverbrauch, Brennstoffverbrauch) sind die jeweiligen Werte mit Null anzugeben.

Hinweis: Sofern kein Wärmemengenzähler für die Bestimmung der thermischen Energie (MPKE, MPRZ und MPAn) vorhanden ist, kann auf die Erläuterung zur Ermittlung der Werte auf S. 10 der Norm DIN 50600-4-7 zurückgegriffen werden: „Die Berechnung der Wärmebelastung des Rechenzentrums basiert auf der Annahme, dass die gesamte in dem Rechenzentrum verwendete elektrische Energie in Wärme übertragen wird: IT-Energie, USV-Verluste und elektrische Energie für HLK.“

Ausnahme: Von der Erfassung der Werte über 12 Monate sind neue Rechenzentren ausgenommen, deren Inbetriebnahme bei Antragstellung weniger als 15 Monate zurückliegt. Bei der Antragstellung müssen diese Rechenzentren allerdings die Werte auf Grundlage des Messzeitraums, mindestens für die zurückliegenden drei Monate, in der Anlage 3.4 erfassen.

das aktuelle Monitoring ist in Anlage 3.4 dargestellt.

Alternativ:

das Monitoring ist beigefügt als Anlage 3.4 mit dem Dateinamen:

Von der Ausnahme wurde Gebrauch gemacht.

Inventarliste Kältetechnik und Energieversorgung

Der Antragsteller legt eine Inventarliste vor, in der die im Rechenzentrum eingebauten Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) aufgelistet sind, welche die wesentlichen Energie-Verbraucher des RZ darstellen. Unter anderem sind die Informationen zu den relevanten Komponenten zur Verifizierung der Verbrauchsdaten zwingend erforderlich.

Die Inventarliste muss die folgenden Komponenten und samt der in Anlage 3.5 geforderten Angaben beinhalten:

- Relevante Komponenten der Kältetechnik: z.B. Kältemaschine, Rückkühlwerke und

Umluft-kühlung

- USV-Anlagen

- Elektrische Schaltanlagen, die unter die Anforderung 3.2.11 fallen

- Netzersatzanlagen (inkl. Treibstofflager)

- Ggf. Anlagen zur Vor-Ort-Erzeugung von Strom (Onsite-Generation)

Bei Neuanschaffungen schreibt der Zeichennehmer die Inventarliste fort und dokumentiert in dieser den aktuellen Bestand.

die aktuelle Inventarliste der technischen Anlagen ist in Anlage 3.5 dargestellt.

Alternativ:

die Inventarliste der technischen Anlagen ist beigefügt als Anlage 3.5 mit dem Dateinamen:

Erneuerbare Energien

Das Rechenzentrum muss seinen Strombedarf zu 100% aus erneuerbaren Energien wie Wasserkraft, Photovoltaik, Windkraft oder Biomasse decken.

Für Onsite-Generation dürfen keine fossilen Energieträger verwendet werden (bspw. Turbinen auf Basis von fossilen Energieträgern). Ausgenommen sind Netzersatzanlagen für den Zweck der Ausfallsicherheit (bei längeren Stromnetzausfällen).

Der Nachweis zur Nutzung erneuerbarer Energien ist beigefügt als Anlage 3.6 mit dem Dateinamen:

Öffentlich zugängliche Informationen

Der Antragsteller veröffentlicht jährlich mindestens folgende Informationen:

- Bezugsjahr

- Power Usage Effectiveness (PUE) gemäß DIN EN 50600-4-2

- Cooling Efficiency Ratio (CER) gemäß DIN EN 50600-4-7

- Energy Reuse Factor (ERF) gemäß DIN EN 50600-4-6

- Water Usage Effectiveness (WUE) gemäß DIN EN 50600-4-9 Kategorie 1

- Gesamtwassereinsatz [m³] gemäß DIN EN 50600-4-9

Hinweis: Für den Fall, dass die Ausnahme in Anforderung 3.2.7 und in Anforderung 3.2.8 genutzt wird, muss der Design-PUE bzw. der Design-CER veröffentlicht werden. Für den Fall, dass ERF und WUE =0 sind, sollen sie trotzdem veröffentlicht werden.

Hinweis: Die angegebene Internetadresse wird auf der Produktinfoseite des Blauen Engel veröffentlicht

Ausnahme: Der Antragsteller kann auf die Veröffentlichung einer oder mehrerer dieser Kennzahlen verzichten, wenn durch deren Veröffentlichung eine Gefährdung der öffentlichen oder nationalen Sicherheit zu befürchten ist.

Die Ausnahme wurde mit folgender Begründung in Anspruch genommen:

Die Veröffentlichung erfolgt an folgendem Ort bzw. unter folgender Internet-Adresse:

Anforderungen an Co-Location

Der Betreiber einer Co-Location vermietet IT-Fläche im Rechenzentrum an eine oder mehrere juristische Personen (Co-Location-Kunden) oder stellt diese anderweitig zur Verfügung (beispielsweise Überlassung von IT-Fläche im Rahmen von Kooperationsverträgen), dann gelten für den Antragsteller zusätzlich die nachfolgenden Anforderungen 3.2.6.1, 3.2.6.2 und 3.2.6.3.

Informationspflichten gegenüber Co-Location-Kunden

Der Betreiber einer Co-Location verpflichtet sich dazu, seinen Vertragspartnern (Co-Location-Kunde) ab einer vertraglich vereinbarten elektrischen IT-Last von 5 Kilowatt pro Vertragspartner regelmäßig, mindestens monatlich Auskunft über die verbrauchte elektrische Energie und die elektrische Spitzenlast zu geben:

- IT-Stromverbrauch [kWhel]

Elektrische IT-Spitzenlast [kWel]

Beschreibung in welcher Form die Vertragspartner (Co-Location-Kunde) informiert werden:

Eine beispielhafte Information ist beigefügt als Anlage 3.7 mit dem Dateinamen:

Anreize zum Betrieb energieeffizienter Informationstechnik

Die Betreiber einer Co-Location muss Verträge für seine Vertragspartner so gestalten, dass für sie ein Anreiz besteht, möglichst energieeffiziente Informationstechnik einzusetzen und die eingesetzten Geräte möglichst energieeffizient zu betreiben.

Für Vertragspartner ab einer vertraglich vereinbarten elektrischen IT-Spitzenlast von 5 Kilowatt muss ein Preismodell angeboten werden, das folgende Einzelkriterien einhält:

Die Abrechnung der Dienstleistung muss einen Preisbestandteil enthalten, der von der Höhe des Stromverbrauchs abhängig ist.

Der im verbrauchsabhängigen Preismodell angesetzte Preis pro Energieeinheit darf nicht unter dem Einkaufspreis des eingesetzten Stroms (Strompreis) liegen.

Es darf weder eine Mindestabnahmemenge noch eine pauschale Freimenge an elektrischer Arbeit [kWhel] vereinbart werden.

- Hinweis: Das betrifft mindestens alle Verträge ab Inkrafttreten der Vergabegrundlage.

Ausnahme: Findet zwischen dem Betreiber einer RZ-Co-Location und den Vertragspartnern keine monetäre Abrechnung statt, so entfällt diese Anforderung. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn die Dienstleistung ohne finanzielle Gegenleistung in Form von Amtshilfe oder im Rahmen eines Forschungsverbundes überlassen wird.

Der Antragsteller bestätigt die Einhaltung, er legt gegenüber dem Auditor die vertraglichen Konditionen zum Preismodell und fehlender Mindestabnahmemengen dar sowie die Strompreise (Ein- und Verkauf) offen.

Alternativ:

Die Ausnahme soll genutzt werden, der Antragsteller hat dem Auditor die Begründung dafür dargestellt.

Beratungsangebot zur Steigerung der Energieeffizienz

Der Betreiber einer Co-Location muss seine Vertragspartner (IT-Betreiber) über Möglichkeiten der Energieeinsparung informieren und bei deren Umsetzung unterstützen.

Die Beratung kann sich beispielsweise auf die Auswahl energieeffizienter Informationstechnik, die Konsolidierung von IT-Leistung, die Reduzierung von Lastspitzen, die optimale Auslastung bestehender Ressourcen oder die Einführung von Energiemonitoring-Systemen beziehen. Der RZ-Dienstleister muss hierzu seinen Kunden bzw. Vertragspartnern entsprechende Informationen anbieten (z.B. Informationsbroschüren, Workshops, Video-Tutorials usw.). Beispielsweise können die Praktiken aus der DIN EN 50600-1 herangezogen werden.

Folgende Beratungsangebote werden zur Verfügung gestellt:

Informationsmaterialien sind beigefügt als Anlage 3.8 mit den Dateinamen:

Power Usage Effectiveness (PUE)

Die Power Usage Effectiveness (PUE) ist ein Maß für die Energieeffizienz der Rechenzentrums-Infrastruktur.

- Die Bestimmung des PUE-Wertes muss entsprechend der Norm DIN EN 50600-4-2 als PUE der Kategorie 2 (PUE2, mittlere Auflösung) oder gleichwertig erfolgen. Das Messkonzept für die Ermittlung der Kennzahl ist im Anhang B beschrieben.

- Energie, die für das Auskoppeln von Abwärme genutzt wird (beispielsweise Wärmepumpen-betrieb zum Anheben des Temperaturniveaus und Pumpen zum Betrieb von Wärmenetzen), geht nicht in die Berechnung des PUE ein. Entsprechende Zähler müssen vorhanden sein.

- Das Ende des Bilanzzeitraums zur Bestimmung des PUE darf zum Zeitpunkt der Antragsstellung nicht länger als drei Monate zurückliegen.

Die Power Usage Effectiveness (PUE) des Rechenzentrums darf abhängig vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme und IT-Gesamtleistung des Rechenzentrums folgende Werte auch während der Dauer der Zeichennutzung im Jahresdurchschnitt nicht überschreiten:

Tabelle 1: Mindestanforderung für Power Usage Effectiveness

| Inbetriebnahme des Rechenzentrums/ IT-Gesamtleistung | <60 kW | >=60 kW |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2025 oder später | PUE ≤ 1,40 | PUE ≤ 1,25 |
| 01.01.2020 - 31.12.2024 | PUE ≤ 1,55 | PUE ≤ 1,30 |
| 31.12.2019 - oder früher | PUE ≤ 1,60 | PUE≤ 1,40 |

Hinweis: Es ist zu beachten, dass für bestimmte Rechenzentren bereits Vorgaben für die Energieverbrauchseffektivität aus dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG 2023) gelten.

Der PUE des Rechenzentrums betrug im Zeitraum

von                              bis                           :                     (PUE-Wert angeben)

Der PUE des Rechenzentrums betrug im 1. Jahr nach Antragstellung

von                              bis                           :                     (PUE-Wert angeben)

Der PUE des Rechenzentrums betrug im 2. Jahr nach Antragstellung

von                              bis                           :                     (PUE-Wert angeben)

Der PUE des Rechenzentrums betrug im letzten Jahr vor Abschlussevaluation

von                              bis                           :                     (PUE-Wert angeben)

(fügen Sie ggf. weitere Zeilen für jedes weitere Jahr ein)

die Berechnung des PUE ist in Anlage 3.9 dargestellt.

Alternativ:

die Berechnung des PUE ist beigefügt als Anlage 3.9 mit dem Dateinamen:

Ausnahme: Neu errichtete Rechenzentren müssen bei der Antragstellung den erwarteten PUE-Wert auf Grundlage von Planungsdaten nach DIN EN 50600-4-2 eines qualifizierten Fachplaners benennen. Dabei muss für die Berechnung des PUE-Wertes der erwartete Ausbauzustand nach 12 Monaten nach Inbetriebnahme angesetzt werden. Diese Planungsergebnisse müssen im Energieeffizienzbericht dokumentiert werden. Die Einhaltung der Mindestanforderungen aus Tabelle 1 muss spätestens 36 Monate nach Inbetriebnahme des Rechenzentrums durch Messergebnisse bestätigt werden.

Die Ausnahme soll genutzt werden. Dem Auditor wurden die Planungsergebnisse im Energieeffizienzbericht in Anlage 3.9 vorgelegt und er hat die Plausibilität der Berechnung bestätigt. 15 Monate nach Inbetriebnahme des Rechenzentrums werden die real gemessenen Werte zur Ermittlung des PUE-Wertes für einen Bilanzzeitraum von zwölf Monaten ergänzend der RAL gGmbH vorgelegt. Spätestens 36 Monate nach Inbetriebnahme müssen die Mindestanforderungen aus Tabelle 1 eingehalten werden.

Der erwartete PUE-Wert des Rechenzentrums auf Grundlage von Planungsdaten beträgt:

Die Berechnung ist in Anlage 3.9. dargestellt.

Alternativ:

Die Berechnung ist beigefügt als Anlage 3.9 mit den Dateinamen:

Energieeffizienz des Kühlsystems (CER)

Die Energieeffizienz des Kühlsystems muss mit dem Kennwert Cooling Efficiency Ratio (CER) entsprechend der Norm DIN EN 50600-4-7 bestimmt werden.

Die Energie, die für das Auskoppeln von Abwärme genutzt wird (beispielsweise Wärmepumpen-betrieb), geht nicht in die Berechnung des CER-Wertes bzw. der Bestimmung des elektrischen Energiebedarfs des Kühlsystems ein. Der Nachweis erfolgt durch die Berechnung der Kennzahl des Anteils nachgenutzter Energie (Energy Reuse Factor – ERF, gemäß der Norm DIN EN 50600-4-6).

Die Kennzahl CER beschreibt das Verhältnis der innerhalb eines Jahres (12 Monate) vom Kühlsystem (KS) aus dem Rechenzentrum abzuführende Wärmemenge Qth,RZ,a [MWhth/a] zur dazu eingesetzten elektrischen Energie des gesamten Kühlsystems EKS,a [MWhel/a].

CER=Qth, RZ, aEKS,a

Abhängig vom Datum der Inbetriebnahme müssen folgende Werte eingehalten werden:

Tabelle 2: Mindestanforderung für die Energieeffizienz des Kühlsystems (CER)

| Inbetriebnahme des Rechenzentrums / IT Gesamtleistung | <60 kW | >=60 kW |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2025 oder später | CER > 5,00 | CER > 8,00 |
| 01.01.2020 - 31.12.2024 | CER > 3,33 | CER > 5,20 |
| 01.01.2019 oder früher | CER > 2,90 | CER > 4,00 |

Hinweis: Für den Fall, dass die aktuelle Kälteanlage später als das Rechenzentrum in Betrieb genommen wurde, gilt weiterhin die Mindestanforderung an den CER-Wert entsprechend dem Datum der Inbetriebnahme des Rechenzentrums.

Der CER des Rechenzentrums betrug im Zeitraum

von                              bis                           :                     (CER-Wert angeben)

(fügen Sie zur Abschlussevaluation weitere Zeilen für jedes Jahr ein)

die Berechnung des CER ist in Anlage 3.9 dargestellt.

Alternativ:

die Berechnung des CER ist beigefügt als Anlage 3.9 mit dem Dateinamen:

Ausnahme: Neu errichtete Rechenzentren (siehe Fußnote 6) müssen bei der Antragstellung den erwarteten CER-Wert auf Grundlage von Planungsdaten nach DIN EN 50600-4-7 eines qualifizierten Fachplaners benennen. Dabei muss für die Berechnung des CER-Wertes der erwartete Ausbauzustand nach 12 Monaten nach Inbetriebnahme angesetzt werden. Diese Planungsergebnisse müssen im Energieeffizienzbericht (vgl. Abschnitt 3.1.2) dokumentiert werden. Die Einhaltung der Mindestanforderungen aus Tabelle 3 muss spätestens 36 Monate nach Inbetriebnahme des Rechenzentrums durch Messergebnisse bestätigt werden.

Die Ausnahme soll genutzt werden. Dem Auditor wurden die Planungsergebnisse im Energieeffizienzbericht in Anlage 3.9 vorgelegt und er hat die Plausibilität der Berechnung bestätigt. 15 Monate nach Inbetriebnahme des Rechenzentrums werden die real gemessenen Werte zur Ermittlung des CER-Wertes für einen Bilanzzeitraum von zwölf Monaten ergänzend der RAL gGmbH vorgelegt. Spätestens 36 Monate nach Inbetriebnahme müssen die Mindestanforderungen aus Tabelle 1 eingehalten werden.

Der erwartete CER-Wert des Rechenzentrums auf Grundlage von Planungsdaten beträgt:

die Berechnung des CER ist in Anlage 3.9 dargestellt.

Alternativ:

die Berechnung des CER ist beigefügt als Anlage 3.9 mit dem Dateinamen:

Kältemittel

In Kälteanlagen, Wärmepumpen und Entfeuchtern dürfen nur halogenfreie Kältemittel verwendet werden.

Ausgenommen sind Anlagen mit einer thermischen Leistung von bis zu 10 kWth pro Anlage. Diese Ausnahme gilt nicht für Rechenzentren, die ab 01.01.2028 in Betrieb gehen bzw. gegangen sind.

Verwendetes Kältemittel:				(Kältemittel angeben)

Alternativ:

im Rechenzentrum wird keine mechanische Kälteerzeugung eingesetzt.

Die Ausnahme soll genutzt werden. Das Rechenzentrum ist vor dem 01.01.2028 in Betrieb gegangen.

Abwärmenutzung

Die Abwärme aus Rechenzentren kann einen wichtigen Beitrag für die Umstellung der Wärmeversorgung von fossilen Energieträgern auf hocheffiziente Wärmepumpen-Systeme leisten.

Für Rechenzentren, die ab dem 01.01.2027 in Betrieb gehen, müssen daher folgende Einzelkriterien erfüllt werden:

- Rechenzentren mit einer Anschlussleistung bis 300 kW müssen einen Teil der Abwärme im eigenen Gebäude nutzen oder an Wärmeabnehmer abgeben (ERF > 0,10).

- Rechenzentren mit einer Anschlussleistung ab 300 kW müssen einen Teil der Abwärme an Wärmeabnehmer abgeben (ERF > 0,20).

- Für den Fall, dass die Abwärme nicht vollständig in eigenen Gebäuden oder Anlagen genutzt wird oder nicht bereits Liefervereinbarungen über die gesamte Abwärmemenge getroffen wurden, müssen Rechenzentren ab einer elektrischen Anschlussleistung von 100 kW das Temperaturniveau und die Menge der durch sie lieferbaren Wärme veröffentlichen. Der RZ-Betreiber muss potenziellen Wärmeabnehmern auf Nachfrage anbieten, eine entsprechende Liefervereinbarung abzuschließen.

- Zusätzlich ist eine Meldung an die Plattform für Abwärme verpflichtend, sofern diese noch vorhanden ist.

Die Anlage 3.10 ist beigefügt und stellt die Abwärmenutzung und die Berechnung des Energy Reuse Factors dar.

Das Rechenzentrum ist vor dem 01.01.2027 in Betrieb gegangen.

Ausnahme: Wird ein Rechenzentrum überwiegend mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt, der in räumlicher Nähe zum Rechenzentrum erzeugt wird (z.B. bei Rechenzentren in Windkraftanlagen oder neben Photovoltaikanlagen) und liegen potenzielle Wärmeabnehmer oder Wärmenetze mit dem geforderten Wärmebedarf weiter vom Rechenzentrum entfernt als die Stromerzeugungsanlagen, dann entfallen diese Anforderung.

Die Ausnahme wird in Anspruch genommen und ist in Anlage 3.10 beschrieben.

Hinweis: Es ist zu beachten, dass für bestimmte Rechenzentren bereits Vorgaben für die Abwärmenutzung aus dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG 2023) gelten.

Elektrische Schaltanlagen

Elektrische Schaltanlagen, die im Verantwortungsbereich des RZ-Betreibers betrieben werden, die nach dem 1.1.2023 installiert wurden, dürfen nicht das stark treibhauswirksame Gas Schwefelhexafluorid (SF6) als Isoliermedium enthalten.

Der Antragsteller bestätigt die Einhaltung der Anforderung.

Flächen-Kennwerte

Als Beitrag zur Reduktion der Flächenversiegelung soll das Rechenzentrum eine möglichst hohe Flächeneffizienz aufweisen. Der Antragsteller nennt im Energieeffizienzbericht als Information zu seiner Flächeneffizienz folgende Kennwerte:

IT-Gesamtleistung pro Bruttogrundfläche (BGF) [kWel/m²BGF] 

					kWel/m²BGF	(Wert angeben)

IT-Gesamtleistung pro bebaute Fläche (BF) [kWel/ m²GF] 

					kWel/m²GF	(Wert angeben)

IT-Gesamtleistung pro IT-Fläche [kWel/ m²ITF]

					kWel/m²ITF	(Wert angeben)

Ausnahme: Nutzt der RZ-Betreiber für das Rechenzentrum und dessen Verwaltung nur Teile eines Gebäudes, beispielsweise als Mieter eines durch mehrere Parteien genutzten Gewerbegebäudes oder als Abteilung eines übergeordneten Unternehmens oder einer Behörde, so kann die Flächeneffizienz mit folgenden Kennwerten angegeben werden:

IT-Gesamtleistung pro genutzte Fläche [kWel/m²NF] 

					kWel/m²NF	(Wert angeben)

IT-Gesamtleistung pro IT-Fläche [kWel/m²ITF] 

					kWel/m²ITF	(Wert angeben)

Die „genutzte Fläche“ ist dabei die für den Betrieb und die Verwaltung des Rechenzentrums in Anspruch genommene Fläche, die sich beispielsweise aus dem Mietvertrag des RZ-Betreibers oder sinngemäß aus einer vergleichbaren Nutzungsvereinbarung ergibt.

Neuanschaffungen während der Vertragslaufzeit

Sollen Komponenten der technischen Gebäudeausrüstung verändert, ausgetauscht oder neu angeschafft werden, ist vorher sicherzustellen, dass alle Vergabekriterien des vorliegenden Umweltzeichens weiterhin eingehalten werden. Dies gilt insbesondere für folgende Vergabekriterien:

PUE (vgl. Abschnitt 3.2.7)

CER (vgl. Abschnitt 3.2.8)

SF6-freie Schaltanlagen (vgl. Abschnitt 3.2.11)

Halogenfreie Kältemittel (vgl. Abschnitt 3.2.9)

Neu angeschaffte Komponenten und deren wesentliche Eigenschaften müssen in der Inventarliste (vgl. Abschnitt 3.2.3) dokumentiert werden.

der Antragsteller bestätigt zur Antragstellung, dass er die Anforderungen einhalten wird.

der Antragsteller bestätigt zur Abschlussevaluation, dass die Anforderungen während der Vertragslaufzeit eingehalten wurden.

Anforderungen an IT-Betreiber

IT-Inventarliste

Der Antragsteller legt eine Inventarliste vor, in der die Anzahl der im Rechenzentrum verbauten IT-Komponenten aufgelistet sind.

Die IT-Inventarliste muss die Anzahl der folgenden IT-Komponenten beinhalten:

Server,

Speichersysteme,

Netzwerkgeräte.

Bei Neuanschaffungen schreibt der Zeichennehmer die Inventarliste fort und dokumentiert in dieser den aktuellen Bestand.

Die IT-Inventarliste ist in Anlage 4.1 dargestellt.

Alternativ:

Die IT-Inventarliste ist beigefügt als Anlage 4.1 mit dem Dateinamen:

Es ist ein CMDB vorhanden. Bei begründetem Zweifel kann sowohl RAL als auch die Auditorin Auszügen des CMDB verlangen.

Monitoring der Auslastung der IT mit CURE

Um einen effizienten Betrieb der Informationstechnik zu gewährleisten, muss ein Verfahren zur Überwachung der IT-Auslastung implementiert sein. Das Rechenzentrum muss über ein Monitoring der IT-Last verfügen, das folgende Datenreihen erhebt:

Damit zukünftig Benchmarks ermittelt werden können, sollen für mindestens 10 ausgewählte Server monatlich folgende Daten erhoben werden:

- 𝐸𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 in [kWh] bezeichnet den Energieverbrauch des untersuchten Servers

- 𝑃𝑖𝑑𝑙𝑒 in [kW] bezeichnet den Idle-Wert des untersuchten Servers

- 𝑃𝑚𝑎𝑥 in [kW] bezeichnet das maximale thermische Power Budget des untersuchten Servers

- Messzeitraum in Stunden

Zum Antragszeitpunkt sind für mindestens 10 Server für mindestens 3 Monate der Messwert CURE gemessen und dokumentiert worden:

CURE= EServerMesszeitraum-PIdlePmax-Pidle*100

Das Monitoring ist in Anlage 4.2 dargestellt.

Alternativ:

Das Monitoring der Auslastung der IT mit CURE ist beigefügt als Anlagen 4.2 mit den Dateinamen:

Reuse-Management

Um den Grundsätzen der Abfallvermeidung zu genügen (vgl. Kreislaufwirtschaftsgesetz § 6 Abfallhierarchie), wird die Nachnutzung der Informationstechnik (Server und Speichergeräte) nach Nutzungsende im Rechenzentrum angestrebt.

Informationstechnik, die das Rechenzentrum verlässt, darf nicht verschrottet oder zerstört werden. Es muss ein Verfahren für das sichere Löschen von Daten und eine vertragliche Vereinbarung mit einem Abnehmer zum Refurbishment (Wartung und Wiederaufbereitung) vorliegen. Dafür kommen sowohl eine unentgeltliche Abgabe an gemeinnützige Einrichtungen als auch die entgeltliche Abgabe an professionelle Wiederaufbereiter (z.B. der Hersteller) in Frage.

Ausnahme: Datenträger, die vertrauliche Informationen („Verschlusssachen“) gemäß der All-gemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz (VSA 2023) oder anderweitige sensible Daten enthalten und für die kein zerstörungsfreies, sicheres Löschverfahren existiert, das die Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erfüllt, sind von dieser Anforderung ausgenommen.

Es existiert ein Verfahren für das sichere Löschen von Daten.

Die Abnahmevereinbarung mit einem Abnehmer zum Refurbishment ist beigefügt als Anlage 4.4 mit dem Dateinamen:

Die Ausnahme soll genutzt werden, ein zerstörungsfreies, sicheres Löschverfahren existiert aus den folgenden Gründen nicht:

Übersicht über Anlagen zum Vertrag

Übersicht der Anlagen, welche den Antragsunterlagen beigefügt werden müssen (siehe auch Anlage A):

| Anlage | Kapitel-Nr. | Verantwortlich | Anlagename | Beigefügt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Alle | Erklärung zur Einhaltung der Kriterien | ☐ |
| 3.1 | 3.1.1 | Alle | Beschreibung Energiemanagementsystem | ☐ |
| 2 | 3.1.2 | Alle | Energieeffizienzbericht zur Antragstellung | ☐ |
| 2 | 3.1.3 | Alle | Energieeffizienzbericht zur Abschlussevaluation | ☐ |
| 3.2 | 3.2.1 | RZ-Betreiber | Messkonzept Stromverteilung | ☐ |
| 3.3 | 3.2.1 | RZ-Betreiber | Messkonzept Kälteverteilung | ☐ |
| 3.4 | 3.2.2 | RZ-Betreiber | Monitoring Energie, Klima, Wasser | ☐ |
| 3.5 | 3.2.3 | RZ-Betreiber | Inventarliste der technischen Anlagen | ☐ |
| 3.6 | 3.2.4 | RZ-Betreiber | Nachweis erneuerbare Energien | ☐ |
| 3.7 | 3.2.6.1 | RZ-Betreiber | Kundeninformationen | ☐ |
| 3.8 | 3.2.6.3 | RZ-Betreiber | Beratungsangebot zur Steigerung der Energieeffizienz | ☐ |
| 3.9 | 3.2.7, 3.2.8 | RZ-Betreiber | Berechnung Kennzahlen | ☐ |
| 3.10 | 3.2.10 | RZ-Betreiber | Abwärmenutzung | ☐ |
| 4.1 | 3.3.1 | IT-Betreiber | IT-Inventarliste | ☐ |
| 4.2 | 3.3.2 | IT-Betreiber | Monitoring der Auslastung der IT mit CURE | ☐ |
| 4.4 | 3.3.3 | IT-Betreiber | Dokumentation des Verfahrens zur sicheren Datenlöschung und der Abnahmevereinbarung | ☐ |
| 5 | 1 | Alle | Audit-Bericht | ☐ |

Bitte nutzen sie bei der Benennung der Dateiname folgendes Schema:

Anlage # - Anlagenname

Beispiel für diesen Energieeffizienzbericht zur Antragstellung:

Anlage 2 - Energieeffizienzbericht zur Antragstellung

Für die nachfolgenden Anlagen liegen den Antragsunterlagen Vorlagen bei, die vom Antragsteller genutzt werden können.

Anlage 2		Erklärung zur Einhaltung aller Kriterien und Energieeffizienzbericht zur Antragstellung (dieses Dokument), Kap. 3.1.2

Anlage 3.4		Monitoring Energie, Klima, Wasser, Kap. 3.2.2

Anlage 3.5		Inventarliste der technischen Anlagen, Kap. 3.2.3

Anlage 3.9		Berechnung PUE und CER, Kap. 3.2.7 und 3.2.8

Anlage 4.1		IT-Inventarliste, Kap. 3.3.1

Anlage 4.2		Monitoring der IT-Last, Kap. 3.3.2

Versionshinweis: V1 01.09.2026

Abkürzungsverzeichnis

COP:	Coefficient of Performance: Ist eine Leistungszahl für mechanische Kälteanlagen und für mechanische Wärmepumpen. Sie ist das Verhältnis von erzeugter Kälte- bzw. Wärmeleistung zur eingesetzten elektrischen Leistung.

CPU: 	Central Processing Unit (CPU) ist die zentrale Recheneinheit eines Computers.

EER:	Energy Efficiency Ratio ist eine dimensionslose Kennzahl, die die Energieeffizienz eines Systems beschreibt. Im Fall von mechanischen Kälteanlagen ist sie das Verhältnis von erzeugter thermischer Energie (Kälte) zur eingesetzten elektrischen Energie über einen festgelegten Zeitraum. Wird die EER über einen Zeitraum von einem Jahr erfasst, so entspricht sie der Jahresarbeitszahl (JAZ) der Kälteanlage.

IT:	Informationstechnik (IT) ist ein Oberbegriff für die zur Datenverarbeitung eingesetzte Hardware.

KS:	Kühlsystem ist die Summe der technischen Einrichtungen zur Kühlung eines Gebäudes oder einzelner Räume, z.B. eines Rechenzentrums.

KWS:	Der Kaltwassersatz (KWS) ist eine Kältemaschine, die ein flüssiges Wärmeträgermedium (Wasser) kühlt.

PDU:	Power Distribution Unit (PDU) ist die Stromverteileinheit innerhalb eines Serverraumes, das den Niederspannungsstrom auf die einzelnen IT-Komponenten verteilt.

RZ:	Rechenzentrum ist eine räumlich begrenzte technische Einrichtung, die dazu dient, Daten sicher, in großen Mengen, dauerhaft über einen langen Zeitraum und zentral zu verarbeiten.

ULK:	Umluftklimagerät ist ein Klimagerät, das die zu kühlende Luft im Kreis führt, d.h. keine Außenluft zuführt, und diese über Wärmeübertrager auf das gewünschte Temperaturniveau zurückkühlt.

USV:	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist eine Einrichtung innerhalb der Energieversorgung eines Rechenzentrums, die die Versorgungssicherheit erhöht. Die USV überbrückt kurzzeitige Unterbrechungen des Stromversorgungsnetzes durch Batteriebetrieb und sorgt dafür, dass die Server und Speichersysteme im Fall eines längeren Stromausfalls geordnet heruntergefahren werden können.

Über die oben genannten Abkürzungen hinaus gelten die Begriffsbestimmungen innerhalb des Vergabedokuments (Abschnitt 1.3).

DIN EN ISO 50001: Energiemanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung

Verordnung (EG) Nr. 121/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Nov. 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystems für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung: ABl. EG Nr. L 342, S. 1, 22.12.2009

Summe aller abgerechneten Strombedarfe bei den Kunden und dem Strombedarf für den Betrieb von Informationstechnik in der Verantwortung des Colocation-Anbieters (z.B. IT für Monitoring, GLT, etc.)

Ist gemäß der Definition in der DIN EN 50600-4-9 und unter Verwendung der darin festgelegten Methode gemäß der WUE-Kategorie Kategorie 1 oder in einer gleichwertigen Norm festgelegten Methode zu messen.

Bei einem untypischen Wasserverbrauch, der auf eine Havarie zurückzuführen ist, ist dies im Energieeffizienzbericht zu vermerken.

Rechenzentren deren Inbetriebnahme bei Antragstellung weniger als 36 Monate zurückliegt.

https://www.bfee-online.de/BfEE/DE/Effizienzpolitik/Plattform_fuer_Abwaerme/plattform_fuer_abwaerme_node.html

Wenn weniger als 10 Server vorhanden sind, sind mindestens 50 % der Server zu messen.