## Übersicht
Umweltzeichen für „Wärmepumpen" | Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig, sobald es vom Antragsteller im Webportal hochgeladen wurde | Bitte beachten Sie, dass es mehrere Blätter gibt! | Bitte verwenden Sie ausschließlich dieses Formular
Anlage 1 zum Vertrag nach DE-UZ 230 | Die hellblauen Felder sind Ausfüll-Felder
Hersteller (Zeichennehmer): | komplette Anschrift
Markenname
Handelsname
Produktbezeichnung:
KW-Leistung der WP:
Eine Baureihe soll zertifiziert werden
Produktionsstandort: | komplette Anschrift
2 Geltungsbereich
Diese Vergabekriterien gelten für serienmäßig hergestellte Wärmepumpen (WP) mit elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung mit oder ohne Warmwasserbereitung. Dies umfasst Luft/Wasser-WP, Sole/Wasser-WP und Wasser/Wasser-WP mit einer Nennwärmeleistung bis 70 kW (für die Wärmeabgabe an wasserbasierte Heizkreise nach Norm-Nennbedingungen der EN 14511-2).
Folgende WP wird beantragt:
Luft/Wasser-WP
Sole/Wasser-WP
Wasser/Wasser-WP
mit Warmwasserbereitung
ohne Warmwasserbereitung
die WP hat einen elektrisch angetriebenen Verdichter
Kommentar:
Nicht im Geltungsbereich dieser Vergabekriterien liegen:
· reversible Luft/Luft-WP
· Luft/Luft-WP mit Nutzung von Abluft
· hybride Systeme
· reine Brauchwasser-Wärmepumpen

## Anforderungen
Umweltzeichen für „Wärmepumpen"
Anlage 1 zum Vertrag nach DE-UZ 230 | Der Antragsteller bestätigt die Einhaltung der Anforderung | Der Antragsteller bestätigt, dass diese Anforderung nicht erfüllt werden muss | Zusätzliche Anlagen | Kommentarfeld
3.1 Kältemittel
Die Wärmepumpen sind frei von halogenhaltigen Kältemitteln
chemische Bezeichnung des Kältemittels:
industrielle Bezeichnung des Kältemittels:
SDS ist beigefügt
GWP-Wert(100 nach IPCC AR 6):
3.2 Energieeffizienz
Die Wärmepumpen (WP) haben eine jahreszeitbedingte Leistungszahl (SCOP) für mittleres Klima von:
Ein Prüfbericht über die Bestimmung der Effizienzwerte der Wärmepumpe nach DIN EN 14825:2019-07 und DIN EN 14511:2019-07 in einer nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 akkreditierten Prüfstelle ist beigefügt
3.3 Energieeffizienzanzeige
Die Geräte besitzen eine Energieeffiziensanzeige
Der Energieverbrauch umfasst auch die Hilfsstrommengen, die zum Betrieb von Elektroheizstäben und Wärmequellenpumpen benötigt werden.
Die Anzeige zeigt die gemessene durchschnittliche Energieeffizienz, monatsweise oder quartalsweise und je Kalenderjahr
Die Anzeige zeigt die Einordnung der gemessenen Energieeffizienz gegenüber einem Erwartungswert
Die Daten werden in regelmäßigen Abständen erfasst und sind in einem frei verfügbaren Datenformat auslesbar
Die Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Methode der Bestimmung der Energieeffizienz, der Bilanzgrenze und Hinweise auf mögliche Ursachen für geringe Effizienzen sowie Handlungsvorschläge, um diese zu beheben bzw. durch Fachpersonal beheben zu lassen.
Das Datenformat und Hinweise zur Auslesbarkeit für Nutzer sind in der Bedienungsanleitung enthalten
Eine Beschreibung der Energieeffizienzanzeige (mit Foto) und den entsprechenden Passagen aus der Bedienungsanleitung sind beigefügt
3.4 Geräuschemissionen
a.) Der nach DIN EN 12102-1:2018-02 gemessene A-bewertete Schallleistungspegel (LWA) außen beträgt:(Angabe in dB(A))
maximal zu erwartende Schallleistungspegel:(Angabe in dB(A))
Schallleistungspegel bei Nachtbetrieb:(Angabe in dB(A))
Ein Prüfdokument über die Bestimmung des A-bewerteten Schallleistungspegel (LWA) gemäß DIN EN 12102-1:2018-02 einer nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 akkreditierten Prüfstelle ist beigefügt
b.) Die Installationsanleitung enthält klare Hinweise zur Auswahl des Aufstellungsortes sowie zur geräuscharmen Installation im Innen- und Außenbereich
Die entsprechenden Passagen aus der Installationsanleitung sind beigefügt
3.5 Maßnahmen zur Gewährleistung eines langjährig effizienten und stabilen Wärmepumpenbetriebs
a.) Eine Gewährleistung von Ersatzteilverfügbarkeit (gleichwertig) und Softwareupdates (Funktionalität) für mindestens 15 Jahre nach dem Inverkehrbringen der Geräte wird bestätigt
b.) Ein als Benutzerhandbuch gekennzeichnetes Dokument enthält eindeutige Hinweise darauf, welche Einstellmöglichkeiten die Effizienz positiv oder negativ beeinflussen können (z.B. falls ein Modus eingestellt werden kann, in dem die Wärmeerzeugung nur durch den Heizstab übernommen wird)
Das Benutzerhandbuch enthält eindeutige Hinweise, wann die Einstellung eines reduzierten Nachtbetriebs sinnvoll ist (z.B. Hinweise auf Sanierungszustand des Gebäudes, Art der Heizkörper etc.).
Die entsprechenden Passagen aus dem Benutzerhandbuch liegen vor
3.6 Dienstleistungen
Der Antragsteller selbst oder ein vertraglich verbundener Servicepartner bieten Dienstleistungen an, die eine umweltgerechte Planung sowie einen zuverlässigen und energieeffizienten Betrieb der Wärmepumpen gewährleisten.
Falls Serviceparter, bitte Firmenanschrift angeben:
a) Der Hersteller bietet Werkzeuge und Schulung für die fachgerechte Planung, Installation inklusive eines hydraulischen Abgleiches, Wartung und Entsorgung der Wärmepumpen durch Fachbetriebe an.
Bei Inbetriebnahme durch einen Fachbetrieb kann der Hersteller relevante Parameter per Fernzugriff prüfen und gegebenenfalls Einstellungen anpassen.
b.) Der Antragsteller bietet Angebote unterschiedlicher Wartungsverträge durch Hersteller oder qualifizierte Fachunternehmen an.
Das Angebot umfasst auch die Betriebsprüfung gemäß Gebäudeenergiegesetz § 60a nach einer vollständigen Heizperiode, spätestens jedoch zwei Jahre nach Inbetriebnahme.
Die Betriebsprüfung wird regelmäßig wiederholt, dies kann auch per Fernwartung erfolgen.
c.) Angebot eines zu üblichen Kundendienstzeiten verfügbaren Wartungsdienstes wird bestätigt
3.7 Baureihen
Der Antragsteller legt die gemäß Punkt 3.2 und Punkt 3.4 erforderlichen Prüfdokumente für mindestens 33% der Geräte der Baureihe vor
Für die weiteren Geräte der Baureihe legt der Antragsteller Produktunterlagen vor, aus denen hervorgeht, dass auch diese Geräte die Anforderungen gemäß Punkt 3.2 und Punkt 3.4 erfüllen
Aus den vorgelegten Unterlagen muss ersichtlich sein, dass die Geräte eine Baureihe darstellen.
allgemeiner Kommentar:
Note on A9: Die Wärmepumpen (WP) müssen eine jahreszeitbedingte Leistungszahl (SCOP) für mittleres Klima aufweisen von mindestens: Anwendung im: Mittel-temperaturbereich (55 °C) Nieder-temperaturbereich (35 °C) Luft/Wasser-WP 3,3 (entspricht s = 130 %) 4,6 (entspricht s = 180 %) Sole/Wasser-WP und Direkttausch/Wasser-WP 3,7 (entspricht s = 140 %) 5,3 (entspricht s = 205 %) Wasser/Wasser-WP 4,2 (entspricht s = 160 %) 6,2 (entspricht s = 240 %)
Note on A16: Beispiel: gut – etwas zu niedrig (bedeutet: “bei Gelegenheit prüfen“) viel zu niedrig (bedeutet: „Maßnahmen ergreifen“)
Note on A22: maximal 60 dB(A) für Geräte bis einschließlich 20 Kilowatt Leistung und 65 dB(A) für Geräte ab 20 Kilowatt Leistung.
Note on A42: Basierend auf Einzelprüfungen nach EN 14511/EN 14825 (siehe Punkt 3.2) und EN 12102 (siehe Punkt 3.4) kann das Umweltzeichen auch für eine Baureihe vergeben werden. Die Anzahl der zu prüfenden Geräte innerhalb einer Baureihe beträgt mindestens 33% (aufgerundet auf die nächste Ganzzahl). Eine Baureihe ist in Anlehnung an European Quality Label for Heat Pumps und European KEYMARK Scheme for Heat Pumps durch die gleiche genutzte Wärmequelle sowie durch das gleiche Kältekreiskonzept (Aufbau des Kältekreises; Auslegung und Bauart; Leistungsprofile von Wärmetauschern und Kompressoren; Regelgrößen und Regelkurven) definiert.

## Vorlage
ja
nein